## Návod
N Á V O D - T A B U L K Y L I P O V I C A
Vítejte ve výpočetních tabulkách pro hliníkové radiátory LIPOVICA. Tyto tabulky vám
nabízí výkonové hodnoty dle různých teplotních spádů a pro různé teploty místností.
Před spuštěním programu doinstalujte do vašeho programu Excel "Analytické funkce":
Zvolte : Nástroje - Doplňky- Analytické nástroje - OK.
1) Do žlutých políček posledního sloupce zadejte vámi požadované teploty.
Přednastaveny jsou na teplotní spád 55/45/20 °C.
Výpočet je podle normy EN 442.
2) Symboly:
f1.. Faktor tepelných hodnot - vypočítává se automaticky dle vámi dosazených teplot
f2.. Faktor krytů - pro umístění ve výklenku f2 = 0,96 |  | -4%
| - pro ochranný přední kryt f2= 0,90 | -10%
Přejeme Vám hodně užitku a příjemnou práci s tabulkami LIPOVICA.
Kontakt :
LIPOVICA trade s.r.o.
tel: 541 214 114
mobil: 604 709 236
email: info@lipovica.cz

## základní
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hliníkové článkové radiátory, dodávané jako hotové panely po sudém počtu článků.
Připojení boční nebo spodní na nucený i samotížný oběh.
Spodní připojení: | PLUS - spodní levé, pravé - s ventilem nahoře
SP - spodní levé, střední, pravé - s ventilem dole
Základní parametry pro 1 článek: | [7 empty] | rT=60 | rT=50
typ radiátoru | rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | výkon | exponent
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | W | h
COOL | koupelnový radiátor - viz samostatný list
ORION 600 | 600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 185 | 145 | 1.3316
ORION 500 | 500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 163 | 128 | 1.3194
ORION 350 | 350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114 | 90 | 1.3083
PLANO 700 | 700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 190 | 147 | 1.3213
PLANO 600 | 600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 168 | 125 | 1.3085
PLANO 500 | 500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147 | 113 | 1.2994
PLANO 350 | 350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 111 | 86 | 1.2903
EKONOMIK 285 | 200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 90 | 70 | 1.2201
GARDA 2000 | 2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 417 | 324 | 1.3905
GARDA 1800 | 1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 384 | 300 | 1.357
GARDA 1600 | 1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 354 | 275 | 1.3843
GARDA 1400 | 1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 320 | 250 | 1.36
GARDA 1200 | 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 286 | 223 | 1.361
GARDA 1000 | 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 250 | 195 | 1.363
GARDA 0900 | 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 233 | 182 | 1.3605
rT=50 | normovaný výkon pro teploty 75/65/20°C podle normy EN 442
rT=60 | přepočtený výkon pro teploty 90/70/20°C
Připojovací závit |  |  |  |  | 4 x G1" (G5/4" u Ekonomiku) vnitřní, levý a pravý
Redukce |  |  |  |  | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Součinitel odporu |  |  |  |  | 1.5
Nejvyšší přípustný provozní přetlak |  |  |  |  | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota |  |  |  |  | 110 °C

## P350
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2652 | 1 | 0.51731
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 350
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 86 | 1.2903
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0027456 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 108.8093 | 86 | 44.4884
2 | 161 |  | 2.04 | 0.56 | 0.7 | 217.6186 | 172 | 88.9768
4 | 323 |  | 4.08 | 1.12 | 1.4 | 435.2372 | 344 | 177.9537
6 | 485 |  | 6.12 | 1.68 | 2.1 | 652.8558 | 516 | 266.9305
8 | 647 |  | 8.16 | 2.24 | 2.8 | 870.4744 | 688 | 355.9074
10 | 809 |  | 10.2 | 2.8 | 3.5 | 1088.093 | 860 | 444.8842
12 | 971 |  | 12.24 | 3.36 | 4.2 | 1305.7116 | 1032 | 533.8611
14 | 1133 |  | 14.28 | 3.92 | 4.9 | 1523.3302 | 1204 | 622.8379
16 | 1295 |  | 16.32 | 4.48 | 5.6 | 1740.9488 | 1376 | 711.8148
18 | 1457 |  | 18.36 | 5.04 | 6.3 | 1958.5674 | 1548 | 800.7916
20 | 1619 |  | 20.4 | 5.6 | 7 | 2176.186 | 1720 | 889.7685
22 | 1781 |  | 22.44 | 6.16 | 7.7 | 2393.8046 | 1892 | 978.7453
24 | 1943 |  | 24.48 | 6.72 | 8.4 | 2611.4232 | 2064 | 1067.7221
26 | 2105 |  | 26.52 | 7.28 | 9.1 | 2829.0418 | 2236 | 1156.699
28 | 2267 |  | 28.56 | 7.84 | 9.8 | 3046.6604 | 2408 | 1245.6758
30 | 2429 |  | 30.6 | 8.4 | 10.5 | 3264.279 | 2580 | 1334.6527
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.52 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0524 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 350 má zajímavou výšku 429 mm. Je malý, nenápadný a hodně hřeje. Využívá se v interiérech s omezenou stavební výškou. Je vhodný do podkrovních místností a všude tam, kde není možná instalace vyšších radiátorů. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 350 mm, výška 429 mm a hloubka 80 mm.

## P500
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2673 | 1 | 0.51491
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
PLANO 500
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 113 | 1.2994
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0037056 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 143.2078 | 113 | 58.1846
2 | 161 |  | 2.5 | 0.8 | 0.88 | 286.4155 | 226 | 116.3692
4 | 323 |  | 5 | 1.6 | 1.76 | 572.831 | 452 | 232.7385
6 | 485 |  | 7.5 | 2.4 | 2.64 | 859.2466 | 678 | 349.1077
8 | 647 |  | 10 | 3.2 | 3.52 | 1145.6621 | 904 | 465.4769
10 | 809 |  | 12.5 | 4 | 4.4 | 1432.0776 | 1130 | 581.8462
12 | 971 |  | 15 | 4.8 | 5.28 | 1718.4931 | 1356 | 698.2154
14 | 1133 |  | 17.5 | 5.6 | 6.16 | 2004.9087 | 1582 | 814.5846
16 | 1295 |  | 20 | 6.4 | 7.04 | 2291.3242 | 1808 | 930.9539
18 | 1457 |  | 22.5 | 7.2 | 7.92 | 2577.7397 | 2034 | 1047.3231
20 | 1619 |  | 25 | 8 | 8.8 | 2864.1552 | 2260 | 1163.6923
22 | 1781 |  | 27.5 | 8.8 | 9.68 | 3150.5707 | 2486 | 1280.0616
24 | 1943 |  | 30 | 9.6 | 10.56 | 3436.9863 | 2712 | 1396.4308
26 | 2105 |  | 32.5 | 10.4 | 11.44 | 3723.4018 | 2938 | 1512.8
28 | 2267 |  | 35 | 11.2 | 12.32 | 4009.8173 | 3164 | 1629.1693
30 | 2429 |  | 37.5 | 12 | 13.2 | 4296.2328 | 3390 | 1745.5385
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 500 je nový čistý design s rovnou čelní plochou bez průduchů, základní rozteč 500 mm.

## P600
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2694 | 1 | 0.51252
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 600
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 125 | 1.3085
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0043456 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 158.6787 | 125 | 64.065
2 | 161 |  | 3.1 | 0.76 | 0.96 | 317.3574 | 250 | 128.13
4 | 323 |  | 6.2 | 1.52 | 1.92 | 634.7149 | 500 | 256.2601
6 | 485 |  | 9.3 | 2.28 | 2.88 | 952.0723 | 750 | 384.3901
8 | 647 |  | 12.4 | 3.04 | 3.84 | 1269.4297 | 1000 | 512.5201
10 | 809 |  | 15.5 | 3.8 | 4.8 | 1586.7871 | 1250 | 640.6501
12 | 971 |  | 18.6 | 4.56 | 5.76 | 1904.1446 | 1500 | 768.7802
14 | 1133 |  | 21.7 | 5.32 | 6.72 | 2221.502 | 1750 | 896.9102
16 | 1295 |  | 24.8 | 6.08 | 7.68 | 2538.8594 | 2000 | 1025.0402
18 | 1457 |  | 27.9 | 6.84 | 8.64 | 2856.2169 | 2250 | 1153.1702
20 | 1619 |  | 31 | 7.6 | 9.6 | 3173.5743 | 2500 | 1281.3003
22 | 1781 |  | 34.1 | 8.36 | 10.56 | 3490.9317 | 2750 | 1409.4303
24 | 1943 |  | 37.2 | 9.12 | 11.52 | 3808.2891 | 3000 | 1537.5603
26 | 2105 |  | 40.3 | 9.88 | 12.48 | 4125.6466 | 3250 | 1665.6904
28 | 2267 |  | 43.4 | 10.64 | 13.44 | 4443.004 | 3500 | 1793.8204
30 | 2429 |  | 46.5 | 11.4 | 14.4 | 4760.3614 | 3750 | 1921.9504
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0682 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 600 se řadí k nejvýkonějším radiátorům. Je to vysoce elegantní a vzhledově štíhlý radiátor. Vhodný do všech interiérů, kde je potřeba velký výkon. Má velikou výhřevnou plochu vzhledem ke své délce. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 600 mm, výška 679 mm a hloubka 80 mm.

## P700
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2724 | 1 | 0.50918
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 700
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 147 | 1.3213
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0049856 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 187.0422 | 147 | 74.8494
2 | 161 |  | 3.6 | 0.9 | 1.16 | 374.0843 | 294 | 149.6989
4 | 323 |  | 7.2 | 1.8 | 2.32 | 748.1687 | 588 | 299.3978
6 | 485 |  | 10.8 | 2.7 | 3.48 | 1122.253 | 882 | 449.0967
8 | 647 |  | 14.4 | 3.6 | 4.64 | 1496.3373 | 1176 | 598.7956
10 | 809 |  | 18 | 4.5 | 5.8 | 1870.4216 | 1470 | 748.4944
12 | 971 |  | 21.6 | 5.4 | 6.96 | 2244.506 | 1764 | 898.1933
14 | 1133 |  | 25.2 | 6.3 | 8.12 | 2618.5903 | 2058 | 1047.8922
16 | 1295 |  | 28.8 | 7.2 | 9.28 | 2992.6746 | 2352 | 1197.5911
18 | 1457 |  | 32.4 | 8.1 | 10.44 | 3366.7589 | 2646 | 1347.29
20 | 1619 |  | 36 | 9 | 11.6 | 3740.8433 | 2940 | 1496.9889
22 | 1781 |  | 39.6 | 9.9 | 12.76 | 4114.9276 | 3234 | 1646.6878
24 | 1943 |  | 43.2 | 10.8 | 13.92 | 4489.0119 | 3528 | 1796.3867
26 | 2105 |  | 46.8 | 11.7 | 15.08 | 4863.0962 | 3822 | 1946.0856
28 | 2267 |  | 50.4 | 12.6 | 16.24 | 5237.1806 | 4116 | 2095.7844
30 | 2429 |  | 54 | 13.5 | 17.4 | 5611.2649 | 4410 | 2245.4833
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0734 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 700 je nejvýkonnější radiátor. Je to vysoký a vzhledově velice štíhlý radiátor. Má největší výhřevnou plochu vzhledem ke své délce. Je vhodný v interiérech, kde je potřeba co největší topný výkon. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 700 mm, výška 779 mm a hloubka 80 mm.