## Návod
N Á V O D - T A B U L K Y L I P O V I C A
Vítejte ve výpočetních tabulkách pro hliníkové radiátory LIPOVICA. Tyto tabulky vám
nabízí výkonové hodnoty dle různých teplotních spádů a pro různé teploty místností.
Před spuštěním programu doinstalujte do vašeho programu Excel "Analytické funkce":
Zvolte : Nástroje - Doplňky- Analytické nástroje - OK.
1) Do žlutých políček posledního sloupce zadejte vámi požadované teploty.
Přednastaveny jsou na teplotní spád 55/45/20 °C.
Výpočet je podle normy EN 442.
2) Symboly:
f1.. Faktor tepelných hodnot - vypočítává se automaticky dle vámi dosazených teplot
f2.. Faktor krytů - pro umístění ve výklenku f2 = 0,96 |  | -4%
| - pro ochranný přední kryt f2= 0,90 | -10%
Přejeme Vám hodně užitku a příjemnou práci s tabulkami LIPOVICA.
Kontakt :
LIPOVICA trade s.r.o.
tel: 541 214 114
mobil: 604 709 236
email: info@lipovica.cz

## základní
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hliníkové článkové radiátory, dodávané jako hotové panely po sudém počtu článků.
Připojení boční nebo spodní na nucený i samotížný oběh.
Spodní připojení: | PLUS - spodní levé, pravé - s ventilem nahoře
SP - spodní levé, střední, pravé - s ventilem dole
Základní parametry pro 1 článek: | [7 empty] | rT=60 | rT=50
typ radiátoru | rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | výkon | exponent
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | W | h
COOL | koupelnový radiátor - viz samostatný list
ORION 600 | 600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 185 | 145 | 1.3316
ORION 500 | 500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 163 | 128 | 1.3194
ORION 350 | 350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114 | 90 | 1.3083
PLANO 700 | 700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 190 | 149 | 1.3213
PLANO 600 | 600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 168 | 132 | 1.3085
PLANO 500 | 500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147 | 116 | 1.2994
PLANO 350 | 350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 111 | 87.6 | 1.2903
EKONOMIK 285 | 200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 90 | 70 | 1.2201
GARDA 2000 | 2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 417 | 324 | 1.3905
GARDA 1800 | 1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 384 | 300 | 1.357
GARDA 1600 | 1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 354 | 275 | 1.3843
GARDA 1400 | 1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 320 | 250 | 1.36
GARDA 1200 | 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 286 | 223 | 1.361
GARDA 1000 | 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 250 | 195 | 1.363
GARDA 0900 | 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 233 | 182 | 1.3605
rT=50 | normovaný výkon pro teploty 75/65/20°C podle normy EN 442
rT=60 | přepočtený výkon pro teploty 90/70/20°C
Připojovací závit |  |  |  |  | 4 x G1" (G5/4" u Ekonomiku) vnitřní, levý a pravý
Redukce |  |  |  |  | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Součinitel odporu |  |  |  |  | 1.5
Nejvyšší přípustný provozní přetlak |  |  |  |  | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota |  |  |  |  | 110 °C

## COOL
COOL hliníkový koupelnový radiátor
[8 empty] | měření | zde
[8 empty] | EN 442 | výpočet
[6 empty] | teplota vstupní vody | T1 | 75 | 45
[6 empty] | teplota výstupní vody | T2 | 65 | 35
[6 empty] | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20
parametry dle výšky | [5 empty] | teplotní rozdíl | rT | 50 | 20
výška | šířka | rozteč | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní |  | topný | topný
H | L | h | D | radiátoru | objem | plocha | exponent | výkon | výkon |  | 1
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | h | W | W | f1 | f2
858 | 478 | 450 | 26 | 3.2 | 2.7 |  | 1.2443 | 370 | 118.3164 | 0.31977 | 1
| 528 | 500 | 26 | 3.4 | 2.9 |  | 1.2468 | 399 | 127.5899 | 0.31904 | 1
| 578 | 550 | 26 | 3.6 | 3.2 |  | 1.2492 | 428 | 136.8633
| 628 | 600 | 26 | 3.7 | 3.4 |  | 1.2517 | 457 | 146.1368 | 0.31761 | 1
1152 | 478 | 450 | 26 | 4.5 | 3.8 |  | 1.2479 | 502 | 160.5266 | 0.31872 | 1
| 528 | 500 | 26 | 4.7 | 4.1 |  | 1.2487 | 544 | 173.9571 | 0.31849 | 1
| 578 | 550 | 26 | 4.9 | 4.5 |  | 1.2495 | 587 | 187.7074 | 0.31825
| 628 | 600 | 26 | 5.1 | 4.9 |  | 1.2502 | 630 | 201.4577 | 0.31805 | 1
1488 | 478 | 450 | 26 | 5.7 | 4.8 |  | 1.252 | 658 | 210.4113 | 0.31753 | 1
| 528 | 500 | 26 | 5.9 | 5.2 |  | 1.2509 | 717 | 229.278 | 0.31785 | 1
| 578 | 550 | 26 | 6.3 | 5.7 |  | 1.2509 | 776 | 248.1447 | 0.31785
| 628 | 600 | 26 | 6.5 | 6.1 |  | 1.2486 | 835 | 267.0114 | 0.31852 | 1
1740 | 478 | 450 | 26 | 6.7 | 5.7 |  | 1.2406 | 778 | 248.7842 | 0.32086 | 1
| 528 | 500 | 26 | 7 | 6.3 |  | 1.2408 | 850 | 271.808 | 0.3208
| 578 | 550 | 26 | 7.3 | 6.8 |  | 1.241 | 922 | 294.8317 | 0.32074 | 1
| 628 | 600 | 26 | 7.5 | 7.5 |  | 1.2412 | 994 | 317.8554 | 0.32068 | 1
[10 empty] | #REF! | 1
http://www.lipovica.cz/cool | [9 empty] | #REF! | 1
Připojení do svislých trubek se závitem G1/2" nebo středové v rozteči 50 mm se závitem G1/2". | [9 empty] | #REF! | 1
Montážní sada součástí balení.
Vnitřní antikorozní úprava.
Záruka 12 let, instalace do vlhkého prostředí.
Možná instalace do nízkoteplotních spádů otopné soustavy.
Široká paleta barev a designových povrchových úprav.