## Návod
N Á V O D - T A B U L K Y L I P O V I C A
Vítejte ve výpočetních tabulkách pro hliníkové radiátory LIPOVICA. Tyto tabulky vám
nabízí výkonové hodnoty dle různých teplotních spádů a pro různé teploty místností.
Před spuštěním programu doinstalujte do vašeho programu Excel "Analytické funkce":
Zvolte : Nástroje - Doplňky- Analytické nástroje - OK.
1) Do žlutých políček posledního sloupce zadejte vámi požadované teploty.
Přednastaveny jsou na teplotní spád 55/45/20 °C.
Výpočet je podle normy EN 442.
2) Symboly:
f1.. Faktor tepelných hodnot - vypočítává se automaticky dle vámi dosazených teplot
f2.. Faktor krytů - pro umístění ve výklenku f2 = 0,96 |  | -4%
| - pro ochranný přední kryt f2= 0,90 | -10%
Přejeme Vám hodně užitku a příjemnou práci s tabulkami LIPOVICA.
Kontakt :
LIPOVICA trade s.r.o.
tel: 541 214 114
mobil: 604 709 236
email: info@lipovica.cz

## základní
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hliníkové článkové radiátory, dodávané jako hotové panely po sudém počtu článků.
Připojení boční nebo spodní na nucený i samotížný oběh.
Spodní připojení: | PLUS - spodní levé, pravé - s ventilem nahoře
SP - spodní levé, střední, pravé - s ventilem dole
Základní parametry pro 1 článek: | [7 empty] | rT=60 | rT=50
typ radiátoru | rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | výkon | exponent
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | W | h
COOL | koupelnový radiátor - viz samostatný list
ORION 600 | 600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 185 | 145 | 1.3316
ORION 500 | 500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 163 | 128 | 1.3194
ORION 350 | 350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114 | 90 | 1.3083
PLANO 700 | 700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 190 | 149 | 1.3213
PLANO 600 | 600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 168 | 132 | 1.3085
PLANO 500 | 500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147 | 116 | 1.2994
PLANO 350 | 350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 111 | 87.6 | 1.2903
EKONOMIK 285 | 200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 90 | 70 | 1.2201
GARDA 2000 | 2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 417 | 324 | 1.3905
GARDA 1800 | 1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 384 | 300 | 1.357
GARDA 1600 | 1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 354 | 275 | 1.3843
GARDA 1400 | 1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 320 | 250 | 1.36
GARDA 1200 | 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 286 | 223 | 1.361
GARDA 1000 | 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 250 | 195 | 1.363
GARDA 0900 | 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 233 | 182 | 1.3605
rT=50 | normovaný výkon pro teploty 75/65/20°C podle normy EN 442
rT=60 | přepočtený výkon pro teploty 90/70/20°C
Připojovací závit |  |  |  |  | 4 x G1" (G5/4" u Ekonomiku) vnitřní, levý a pravý
Redukce |  |  |  |  | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Součinitel odporu |  |  |  |  | 1.5
Nejvyšší přípustný provozní přetlak |  |  |  |  | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota |  |  |  |  | 110 °C

## O350
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2694 | 1 | 0.51257
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 350
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 90 | 1.3083
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.003268 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114.2445 | 90 | 46.1315
2 | 161 |  | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 228.489 | 180 | 92.263
4 | 323 |  | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 456.978 | 360 | 184.5261
6 | 485 |  | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 685.4671 | 540 | 276.7891
8 | 647 |  | 9.6 | 2.4 | 3.2 | 913.9561 | 720 | 369.0522
10 | 809 |  | 12 | 3 | 4 | 1142.4451 | 900 | 461.3152
12 | 971 |  | 14.4 | 3.6 | 4.8 | 1370.9341 | 1080 | 553.5783
14 | 1133 |  | 16.8 | 4.2 | 5.6 | 1599.4231 | 1260 | 645.8413
16 | 1295 |  | 19.2 | 4.8 | 6.4 | 1827.9121 | 1440 | 738.1044
18 | 1457 |  | 21.6 | 5.4 | 7.2 | 2056.4012 | 1620 | 830.3674
20 | 1619 |  | 24 | 6 | 8 | 2284.8902 | 1800 | 922.6305
22 | 1781 |  | 26.4 | 6.6 | 8.8 | 2513.3792 | 1980 | 1014.8935
24 | 1943 |  | 28.8 | 7.2 | 9.6 | 2741.8682 | 2160 | 1107.1565
26 | 2105 |  | 31.2 | 7.8 | 10.4 | 2970.3572 | 2340 | 1199.4196
28 | 2267 |  | 33.6 | 8.4 | 11.2 | 3198.8462 | 2520 | 1291.6826
30 | 2429 |  | 36 | 9 | 12 | 3427.3353 | 2700 | 1383.9457
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0524 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 350 je radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem a s roztečí 350 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 350. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia - s velmi tenkými a přitom odolnými stěnami. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svou výškou se hodí do podkroví, výkladů a všude tam, kde je třeba menší výšky. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 350 mm, výška 430 mm a hloubka 95 mm.

## O500
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.272 | 1 | 0.50967
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 500
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 128 | 1.3194
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0043928 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 162.8102 | 128 | 65.2383
2 | 161 |  | 3.38 | 0.7 | 1.02 | 325.6205 | 256 | 130.4766
4 | 323 |  | 6.76 | 1.4 | 2.04 | 651.2409 | 512 | 260.9533
6 | 485 |  | 10.14 | 2.1 | 3.06 | 976.8614 | 768 | 391.4299
8 | 647 |  | 13.52 | 2.8 | 4.08 | 1302.4819 | 1024 | 521.9065
10 | 809 |  | 16.9 | 3.5 | 5.1 | 1628.1024 | 1280 | 652.3831
12 | 971 |  | 20.28 | 4.2 | 6.12 | 1953.7228 | 1536 | 782.8598
14 | 1133 |  | 23.66 | 4.9 | 7.14 | 2279.3433 | 1792 | 913.3364
16 | 1295 |  | 27.04 | 5.6 | 8.16 | 2604.9638 | 2048 | 1043.813
18 | 1457 |  | 30.42 | 6.3 | 9.18 | 2930.5842 | 2304 | 1174.2897
20 | 1619 |  | 33.8 | 7 | 10.2 | 3256.2047 | 2560 | 1304.7663
22 | 1781 |  | 37.18 | 7.7 | 11.22 | 3581.8252 | 2816 | 1435.2429
24 | 1943 |  | 40.56 | 8.4 | 12.24 | 3907.4457 | 3072 | 1565.7195
26 | 2105 |  | 43.94 | 9.1 | 13.26 | 4233.0661 | 3328 | 1696.1962
28 | 2267 |  | 47.32 | 9.8 | 14.28 | 4558.6866 | 3584 | 1826.6728
30 | 2429 |  | 50.7 | 10.5 | 15.3 | 4884.3071 | 3840 | 1957.1494
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 500 je radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem a s roztečí 500 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 500. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia - s velmi tenkými a přitom odolnými stěnami. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svou výškou patří mezi nejpoužívanější a nejuniverzálnější radiátory. Vejde se do většiny prostor.Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 500 mm, výška 578 mm a hloubka 95 mm.

## O600
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2748 | 1 | 0.50651
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 600
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 145 | 1.3316
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.005168 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 184.8442 | 145 | 73.4436
2 | 161 |  | 3.8 | 0.8 | 1.22 | 369.6883 | 290 | 146.8873
4 | 323 |  | 7.6 | 1.6 | 2.44 | 739.3767 | 580 | 293.7746
6 | 485 |  | 11.4 | 2.4 | 3.66 | 1109.065 | 870 | 440.6619
8 | 647 |  | 15.2 | 3.2 | 4.88 | 1478.7533 | 1160 | 587.5491
10 | 809 |  | 19 | 4 | 6.1 | 1848.4417 | 1450 | 734.4364
12 | 971 |  | 22.8 | 4.8 | 7.32 | 2218.13 | 1740 | 881.3237
14 | 1133 |  | 26.6 | 5.6 | 8.54 | 2587.8183 | 2030 | 1028.211
16 | 1295 |  | 30.4 | 6.4 | 9.76 | 2957.5067 | 2320 | 1175.0983
18 | 1457 |  | 34.2 | 7.2 | 10.98 | 3327.195 | 2610 | 1321.9856
20 | 1619 |  | 38 | 8 | 12.2 | 3696.8833 | 2900 | 1468.8728
22 | 1781 |  | 41.8 | 8.8 | 13.42 | 4066.5717 | 3190 | 1615.7601
24 | 1943 |  | 45.6 | 9.6 | 14.64 | 4436.26 | 3480 | 1762.6474
26 | 2105 |  | 49.4 | 10.4 | 15.86 | 4805.9483 | 3770 | 1909.5347
28 | 2267 |  | 53.2 | 11.2 | 17.08 | 5175.6367 | 4060 | 2056.422
30 | 2429 |  | 57 | 12 | 18.3 | 5545.325 | 4350 | 2203.3093
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0682 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 600 je luxusní radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem pro rozteč 600 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 600. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svým výkonem již pro malé délky je vhodný do výklenků a omezených prostor. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 600 mm, výška 680 mm a hloubka 95 mm.