## Návod
N Á V O D - T A B U L K Y L I P O V I C A
Vítejte ve výpočetních tabulkách pro hliníkové radiátory LIPOVICA. Tyto tabulky vám
nabízí výkonové hodnoty dle různých teplotních spádů a pro různé teploty místností.
Před spuštěním programu doinstalujte do vašeho programu Excel "Analytické funkce":
Zvolte : Nástroje - Doplňky- Analytické nástroje - OK.
1) Do žlutých políček posledního sloupce zadejte vámi požadované teploty.
Přednastaveny jsou na teplotní spád 55/45/20 °C.
Výpočet je podle normy EN 442.
2) Symboly:
f1.. Faktor tepelných hodnot - vypočítává se automaticky dle vámi dosazených teplot
f2.. Faktor krytů - pro umístění ve výklenku f2 = 0,96 |  | -4%
| - pro ochranný přední kryt f2= 0,90 | -10%
Přejeme Vám hodně užitku a příjemnou práci s tabulkami LIPOVICA.
Kontakt :
LIPOVICA trade s.r.o.
tel: 541 214 114
mobil: 604 709 236
email: info@lipovica.cz

## základní
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hliníkové článkové radiátory, dodávané jako hotové panely po sudém počtu článků.
Připojení boční nebo spodní na nucený i samotížný oběh.
Spodní připojení: | PLUS - spodní levé, pravé - s ventilem nahoře
SP - spodní levé, střední, pravé - s ventilem dole
Základní parametry pro 1 článek: | [7 empty] | rT=60 | rT=50
typ radiátoru | rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | výkon | exponent
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | W | h
COOL | koupelnový radiátor - viz samostatný list
ORION 600 | 600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 185 | 145 | 1.3316
ORION 500 | 500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 163 | 128 | 1.3194
ORION 350 | 350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114 | 90 | 1.3083
PLANO 700 | 700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 190 | 149 | 1.3213
PLANO 600 | 600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 168 | 132 | 1.3085
PLANO 500 | 500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147 | 116 | 1.2994
PLANO 350 | 350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 111 | 87.6 | 1.2903
EKONOMIK 285 | 200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 90 | 70 | 1.2201
GARDA 2000 | 2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 417 | 324 | 1.3905
GARDA 1800 | 1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 384 | 300 | 1.357
GARDA 1600 | 1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 354 | 275 | 1.3843
GARDA 1400 | 1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 320 | 250 | 1.36
GARDA 1200 | 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 286 | 223 | 1.361
GARDA 1000 | 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 250 | 195 | 1.363
GARDA 0900 | 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 233 | 182 | 1.3605
rT=50 | normovaný výkon pro teploty 75/65/20°C podle normy EN 442
rT=60 | přepočtený výkon pro teploty 90/70/20°C
Připojovací závit |  |  |  |  | 4 x G1" (G5/4" u Ekonomiku) vnitřní, levý a pravý
Redukce |  |  |  |  | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Součinitel odporu |  |  |  |  | 1.5
Nejvyšší přípustný provozní přetlak |  |  |  |  | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota |  |  |  |  | 110 °C

## POP
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2521 | 1 | 0.53262
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
POP Koupelnový radiátor
základní parametry pro 1 článek |  |  |  |  | rT = 50
rozteč | délka | výška | hloubka | vodní | topný
h | H | L | D | objem | výkon | exponent
500 | 553 | 80 | 50 | 0.35 | 44.6 | 1.2332
mm | mm | mm | mm | l | W | h
0.002212 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  |  | objem |  | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  |  | l |  | W | W | W
5 | 400 |  |  | 1.75 |  | 279.223 | 223 | 118.7739
6 | 480 |  |  | 2.1 |  | 335.0676 | 267.6 | 142.5287
8 | 640 |  |  | 2.8 |  | 446.7568 | 356.8 | 190.0382
10 | 800 |  |  | 3.5 |  | 558.446 | 446 | 237.5478
12 | 960 |  |  | 4.2 |  | 670.1352 | 535.2 | 285.0573
14 | 1120 |  |  | 4.9 |  | 781.8244 | 624.4 | 332.5669
16 | 1280 |  |  | 5.6 |  | 893.5136 | 713.6 | 380.0765
18 | 1440 |  |  | 6.3 |  | 1005.2028 | 802.8 | 427.586
20 | 1600 |  |  | 7 |  | 1116.892 | 892 | 475.0956
22 | 1760 |  |  | 7.7 |  | 1228.5812 | 981.2 | 522.6051

## COOL
COOL hliníkový koupelnový radiátor
[8 empty] | měření | zde
[8 empty] | EN 442 | výpočet
[6 empty] | teplota vstupní vody | T1 | 75 | 55
[6 empty] | teplota výstupní vody | T2 | 65 | 45
[6 empty] | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20
parametry dle výšky | [5 empty] | teplotní rozdíl | rT | 50 | 30
výška | šířka | rozteč | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní |  | topný | topný
H | L | h | D | radiátoru | objem | plocha | exponent | výkon | výkon |  | 1
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | h | W | W | f1 | f2
858 | 478 | 450 | 26 | 3.2 | 2.7 |  | 1.2443 | 370 | 195.9545 | 0.52961 | 1
| 528 | 500 | 26 | 3.4 | 2.9 |  | 1.2468 | 399 | 211.3131 | 0.52893 | 1
| 578 | 550 | 26 | 3.6 | 3.2 |  | 1.2492 | 428 | 226.6717
| 628 | 600 | 26 | 3.7 | 3.4 |  | 1.2517 | 457 | 242.0303 | 0.52761 | 1
1152 | 478 | 450 | 26 | 4.5 | 3.8 |  | 1.2479 | 502 | 265.8626 | 0.52863 | 1
| 528 | 500 | 26 | 4.7 | 4.1 |  | 1.2487 | 544 | 288.1061 | 0.52842 | 1
| 578 | 550 | 26 | 4.9 | 4.5 |  | 1.2495 | 587 | 310.8792 | 0.5282
| 628 | 600 | 26 | 5.1 | 4.9 |  | 1.2502 | 630 | 333.6523 | 0.52801 | 1
1488 | 478 | 450 | 26 | 5.7 | 4.8 |  | 1.252 | 658 | 348.4813 | 0.52753 | 1
| 528 | 500 | 26 | 5.9 | 5.2 |  | 1.2509 | 717 | 379.7281 | 0.52782 | 1
| 578 | 550 | 26 | 6.3 | 5.7 |  | 1.2509 | 776 | 410.9749 | 0.52782
| 628 | 600 | 26 | 6.5 | 6.1 |  | 1.2486 | 835 | 442.2217 | 0.52844 | 1
1740 | 478 | 450 | 26 | 6.7 | 5.7 |  | 1.2406 | 778 | 412.0341 | 0.53061 | 1
| 528 | 500 | 26 | 7 | 6.3 |  | 1.2408 | 850 | 450.1658 | 0.53055
| 578 | 550 | 26 | 7.3 | 6.8 |  | 1.241 | 922 | 488.2975 | 0.5305 | 1
| 628 | 600 | 26 | 7.5 | 7.5 |  | 1.2412 | 994 | 526.4292 | 0.53045 | 1
[10 empty] | #REF! | 1
http://www.lipovica.cz/cool | [9 empty] | #REF! | 1
Připojení do svislých trubek se závitem G1/2" nebo středové v rozteči 50 mm se závitem G1/2". | [9 empty] | #REF! | 1
Montážní sada součástí balení.
Vnitřní antikorozní úprava.
Záruka 12 let, instalace do vlhkého prostředí.
Možná instalace do nízkoteplotních spádů otopné soustavy.
Široká paleta barev a designových povrchových úprav.

## P350
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2652 | 1 | 0.51731
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 350
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 87.6 | 1.2903
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0027456 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 110.8337 | 87.6 | 45.3161
2 | 161 |  | 2.04 | 0.56 | 0.7 | 221.6673 | 175.2 | 90.6322
4 | 323 |  | 4.08 | 1.12 | 1.4 | 443.3346 | 350.4 | 181.2645
6 | 485 |  | 6.12 | 1.68 | 2.1 | 665.0019 | 525.6 | 271.8967
8 | 647 |  | 8.16 | 2.24 | 2.8 | 886.6693 | 700.8 | 362.5289
10 | 809 |  | 10.2 | 2.8 | 3.5 | 1108.3366 | 876 | 453.1611
12 | 971 |  | 12.24 | 3.36 | 4.2 | 1330.0039 | 1051.2 | 543.7934
14 | 1133 |  | 14.28 | 3.92 | 4.9 | 1551.6712 | 1226.4 | 634.4256
16 | 1295 |  | 16.32 | 4.48 | 5.6 | 1773.3385 | 1401.6 | 725.0578
18 | 1457 |  | 18.36 | 5.04 | 6.3 | 1995.0058 | 1576.8 | 815.6901
20 | 1619 |  | 20.4 | 5.6 | 7 | 2216.6732 | 1752 | 906.3223
22 | 1781 |  | 22.44 | 6.16 | 7.7 | 2438.3405 | 1927.2 | 996.9545
24 | 1943 |  | 24.48 | 6.72 | 8.4 | 2660.0078 | 2102.4 | 1087.5867
26 | 2105 |  | 26.52 | 7.28 | 9.1 | 2881.6751 | 2277.6 | 1178.219
28 | 2267 |  | 28.56 | 7.84 | 9.8 | 3103.3424 | 2452.8 | 1268.8512
30 | 2429 |  | 30.6 | 8.4 | 10.5 | 3325.0097 | 2628 | 1359.4834
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.52 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0524 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 350 má zajímavou výšku 429 mm. Je malý, nenápadný a hodně hřeje. Využívá se v interiérech s omezenou stavební výškou. Je vhodný do podkrovních místností a všude tam, kde není možná instalace vyšších radiátorů. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 350 mm, výška 429 mm a hloubka 80 mm.

## P500
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2673 | 1 | 0.51491
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
PLANO 500
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 116 | 1.2994
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0037056 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147.0097 | 116 | 59.7293
2 | 161 |  | 2.5 | 0.8 | 0.88 | 294.0195 | 232 | 119.4587
4 | 323 |  | 5 | 1.6 | 1.76 | 588.0389 | 464 | 238.9174
6 | 485 |  | 7.5 | 2.4 | 2.64 | 882.0584 | 696 | 358.376
8 | 647 |  | 10 | 3.2 | 3.52 | 1176.0779 | 928 | 477.8347
10 | 809 |  | 12.5 | 4 | 4.4 | 1470.0974 | 1160 | 597.2934
12 | 971 |  | 15 | 4.8 | 5.28 | 1764.1168 | 1392 | 716.7521
14 | 1133 |  | 17.5 | 5.6 | 6.16 | 2058.1363 | 1624 | 836.2108
16 | 1295 |  | 20 | 6.4 | 7.04 | 2352.1558 | 1856 | 955.6695
18 | 1457 |  | 22.5 | 7.2 | 7.92 | 2646.1753 | 2088 | 1075.1281
20 | 1619 |  | 25 | 8 | 8.8 | 2940.1947 | 2320 | 1194.5868
22 | 1781 |  | 27.5 | 8.8 | 9.68 | 3234.2142 | 2552 | 1314.0455
24 | 1943 |  | 30 | 9.6 | 10.56 | 3528.2337 | 2784 | 1433.5042
26 | 2105 |  | 32.5 | 10.4 | 11.44 | 3822.2532 | 3016 | 1552.9629
28 | 2267 |  | 35 | 11.2 | 12.32 | 4116.2726 | 3248 | 1672.4216
30 | 2429 |  | 37.5 | 12 | 13.2 | 4410.2921 | 3480 | 1791.8802
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 500 je nový čistý design s rovnou čelní plochou bez průduchů, základní rozteč 500 mm.

## P600
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2694 | 1 | 0.51252
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 600
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 132 | 1.3085
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0043456 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 167.5647 | 132 | 67.6527
2 | 161 |  | 3.1 | 0.76 | 0.96 | 335.1294 | 264 | 135.3053
4 | 323 |  | 6.2 | 1.52 | 1.92 | 670.2589 | 528 | 270.6106
6 | 485 |  | 9.3 | 2.28 | 2.88 | 1005.3883 | 792 | 405.9159
8 | 647 |  | 12.4 | 3.04 | 3.84 | 1340.5178 | 1056 | 541.2212
10 | 809 |  | 15.5 | 3.8 | 4.8 | 1675.6472 | 1320 | 676.5265
12 | 971 |  | 18.6 | 4.56 | 5.76 | 2010.7767 | 1584 | 811.8319
14 | 1133 |  | 21.7 | 5.32 | 6.72 | 2345.9061 | 1848 | 947.1372
16 | 1295 |  | 24.8 | 6.08 | 7.68 | 2681.0356 | 2112 | 1082.4425
18 | 1457 |  | 27.9 | 6.84 | 8.64 | 3016.165 | 2376 | 1217.7478
20 | 1619 |  | 31 | 7.6 | 9.6 | 3351.2945 | 2640 | 1353.0531
22 | 1781 |  | 34.1 | 8.36 | 10.56 | 3686.4239 | 2904 | 1488.3584
24 | 1943 |  | 37.2 | 9.12 | 11.52 | 4021.5533 | 3168 | 1623.6637
26 | 2105 |  | 40.3 | 9.88 | 12.48 | 4356.6828 | 3432 | 1758.969
28 | 2267 |  | 43.4 | 10.64 | 13.44 | 4691.8122 | 3696 | 1894.2743
30 | 2429 |  | 46.5 | 11.4 | 14.4 | 5026.9417 | 3960 | 2029.5796
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0682 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 600 se řadí k nejvýkonějším radiátorům. Je to vysoce elegantní a vzhledově štíhlý radiátor. Vhodný do všech interiérů, kde je potřeba velký výkon. Má velikou výhřevnou plochu vzhledem ke své délce. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 600 mm, výška 679 mm a hloubka 80 mm.

## P700
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2724 | 1 | 0.50918
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
PLANO 700
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 149 | 1.3213
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0049856 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 189.587 | 149 | 75.8678
2 | 161 |  | 3.6 | 0.9 | 1.16 | 379.1739 | 298 | 151.7356
4 | 323 |  | 7.2 | 1.8 | 2.32 | 758.3478 | 596 | 303.4712
6 | 485 |  | 10.8 | 2.7 | 3.48 | 1137.5217 | 894 | 455.2068
8 | 647 |  | 14.4 | 3.6 | 4.64 | 1516.6956 | 1192 | 606.9424
10 | 809 |  | 18 | 4.5 | 5.8 | 1895.8695 | 1490 | 758.678
12 | 971 |  | 21.6 | 5.4 | 6.96 | 2275.0434 | 1788 | 910.4137
14 | 1133 |  | 25.2 | 6.3 | 8.12 | 2654.2174 | 2086 | 1062.1493
16 | 1295 |  | 28.8 | 7.2 | 9.28 | 3033.3913 | 2384 | 1213.8849
18 | 1457 |  | 32.4 | 8.1 | 10.44 | 3412.5652 | 2682 | 1365.6205
20 | 1619 |  | 36 | 9 | 11.6 | 3791.7391 | 2980 | 1517.3561
22 | 1781 |  | 39.6 | 9.9 | 12.76 | 4170.913 | 3278 | 1669.0917
24 | 1943 |  | 43.2 | 10.8 | 13.92 | 4550.0869 | 3576 | 1820.8273
26 | 2105 |  | 46.8 | 11.7 | 15.08 | 4929.2608 | 3874 | 1972.5629
28 | 2267 |  | 50.4 | 12.6 | 16.24 | 5308.4347 | 4172 | 2124.2985
30 | 2429 |  | 54 | 13.5 | 17.4 | 5687.6086 | 4470 | 2276.0341
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0734 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
PLANO 700 je nejvýkonnější radiátor. Je to vysoký a vzhledově velice štíhlý radiátor. Má největší výhřevnou plochu vzhledem ke své délce. Je vhodný v interiérech, kde je potřeba co největší topný výkon. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má velmi tenké a přitom odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč 700 mm, výška 779 mm a hloubka 80 mm.

## O350
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2694 | 1 | 0.51257
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 350
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 90 | 1.3083
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.003268 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114.2445 | 90 | 46.1315
2 | 161 |  | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 228.489 | 180 | 92.263
4 | 323 |  | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 456.978 | 360 | 184.5261
6 | 485 |  | 7.2 | 1.8 | 2.4 | 685.4671 | 540 | 276.7891
8 | 647 |  | 9.6 | 2.4 | 3.2 | 913.9561 | 720 | 369.0522
10 | 809 |  | 12 | 3 | 4 | 1142.4451 | 900 | 461.3152
12 | 971 |  | 14.4 | 3.6 | 4.8 | 1370.9341 | 1080 | 553.5783
14 | 1133 |  | 16.8 | 4.2 | 5.6 | 1599.4231 | 1260 | 645.8413
16 | 1295 |  | 19.2 | 4.8 | 6.4 | 1827.9121 | 1440 | 738.1044
18 | 1457 |  | 21.6 | 5.4 | 7.2 | 2056.4012 | 1620 | 830.3674
20 | 1619 |  | 24 | 6 | 8 | 2284.8902 | 1800 | 922.6305
22 | 1781 |  | 26.4 | 6.6 | 8.8 | 2513.3792 | 1980 | 1014.8935
24 | 1943 |  | 28.8 | 7.2 | 9.6 | 2741.8682 | 2160 | 1107.1565
26 | 2105 |  | 31.2 | 7.8 | 10.4 | 2970.3572 | 2340 | 1199.4196
28 | 2267 |  | 33.6 | 8.4 | 11.2 | 3198.8462 | 2520 | 1291.6826
30 | 2429 |  | 36 | 9 | 12 | 3427.3353 | 2700 | 1383.9457
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0524 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 350 je radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem a s roztečí 350 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 350. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia - s velmi tenkými a přitom odolnými stěnami. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svou výškou se hodí do podkroví, výkladů a všude tam, kde je třeba menší výšky. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 350 mm, výška 430 mm a hloubka 95 mm.

## O500
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.272 | 1 | 0.50967
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 500
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 128 | 1.3194
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.0043928 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 162.8102 | 128 | 65.2383
2 | 161 |  | 3.38 | 0.7 | 1.02 | 325.6205 | 256 | 130.4766
4 | 323 |  | 6.76 | 1.4 | 2.04 | 651.2409 | 512 | 260.9533
6 | 485 |  | 10.14 | 2.1 | 3.06 | 976.8614 | 768 | 391.4299
8 | 647 |  | 13.52 | 2.8 | 4.08 | 1302.4819 | 1024 | 521.9065
10 | 809 |  | 16.9 | 3.5 | 5.1 | 1628.1024 | 1280 | 652.3831
12 | 971 |  | 20.28 | 4.2 | 6.12 | 1953.7228 | 1536 | 782.8598
14 | 1133 |  | 23.66 | 4.9 | 7.14 | 2279.3433 | 1792 | 913.3364
16 | 1295 |  | 27.04 | 5.6 | 8.16 | 2604.9638 | 2048 | 1043.813
18 | 1457 |  | 30.42 | 6.3 | 9.18 | 2930.5842 | 2304 | 1174.2897
20 | 1619 |  | 33.8 | 7 | 10.2 | 3256.2047 | 2560 | 1304.7663
22 | 1781 |  | 37.18 | 7.7 | 11.22 | 3581.8252 | 2816 | 1435.2429
24 | 1943 |  | 40.56 | 8.4 | 12.24 | 3907.4457 | 3072 | 1565.7195
26 | 2105 |  | 43.94 | 9.1 | 13.26 | 4233.0661 | 3328 | 1696.1962
28 | 2267 |  | 47.32 | 9.8 | 14.28 | 4558.6866 | 3584 | 1826.6728
30 | 2429 |  | 50.7 | 10.5 | 15.3 | 4884.3071 | 3840 | 1957.1494
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 500 je radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem a s roztečí 500 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 500. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia - s velmi tenkými a přitom odolnými stěnami. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svou výškou patří mezi nejpoužívanější a nejuniverzálnější radiátory. Vejde se do většiny prostor.Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 500 mm, výška 578 mm a hloubka 95 mm.

## O600
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2748 | 1 | 0.50651
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
ORION 600
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 145 | 1.3316
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.005168 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon | boční | čelní
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 184.8442 | 145 | 73.4436
2 | 161 |  | 3.8 | 0.8 | 1.22 | 369.6883 | 290 | 146.8873
4 | 323 |  | 7.6 | 1.6 | 2.44 | 739.3767 | 580 | 293.7746
6 | 485 |  | 11.4 | 2.4 | 3.66 | 1109.065 | 870 | 440.6619
8 | 647 |  | 15.2 | 3.2 | 4.88 | 1478.7533 | 1160 | 587.5491
10 | 809 |  | 19 | 4 | 6.1 | 1848.4417 | 1450 | 734.4364
12 | 971 |  | 22.8 | 4.8 | 7.32 | 2218.13 | 1740 | 881.3237
14 | 1133 |  | 26.6 | 5.6 | 8.54 | 2587.8183 | 2030 | 1028.211
16 | 1295 |  | 30.4 | 6.4 | 9.76 | 2957.5067 | 2320 | 1175.0983
18 | 1457 |  | 34.2 | 7.2 | 10.98 | 3327.195 | 2610 | 1321.9856
20 | 1619 |  | 38 | 8 | 12.2 | 3696.8833 | 2900 | 1468.8728
22 | 1781 |  | 41.8 | 8.8 | 13.42 | 4066.5717 | 3190 | 1615.7601
24 | 1943 |  | 45.6 | 9.6 | 14.64 | 4436.26 | 3480 | 1762.6474
26 | 2105 |  | 49.4 | 10.4 | 15.86 | 4805.9483 | 3770 | 1909.5347
28 | 2267 |  | 53.2 | 11.2 | 17.08 | 5175.6367 | 4060 | 2056.422
30 | 2429 |  | 57 | 12 | 18.3 | 5545.325 | 4350 | 2203.3093
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 | 0.4
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0682 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa |  |  | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
ORION 600 je luxusní radiátor nejnovějšího designu se zvětšeným výkonem pro rozteč 600 mm. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Má dokonalejší proudění tepla a větší ohřevnou plochu než SOLAR 600. Teplo se předává okamžitě a to i při nízkých teplotách. Svým výkonem již pro malé délky je vhodný do výklenků a omezených prostor. Velikost otvoru pro redukce je 1". Rozteč je 600 mm, výška 680 mm a hloubka 95 mm.

## E285
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2803 | 1 | 0.50046
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
EKONOMIK 285
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný |  |  |  | rozměr
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent |  |  | tělesa
200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 70 | 1.3551 |  |  | 0.0028512
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h |  |  | m3
0.0028512 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 60 |  | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 89.6183 | 70 | 35.0325 |  |  | 0.0028512
2 | 121 |  | 2.4 | 0.96 | 0.5 | 179.2365 | 140 | 70.0649 |  |  | 0.0057024
4 | 243 |  | 4.8 | 1.92 | 1 | 358.4731 | 280 | 140.1299 | boční | čelní | 0.011405
6 | 365 |  | 7.2 | 2.88 | 1.5 | 537.7096 | 420 | 210.1948 |  |  | 0.017107
8 | 487 |  | 9.6 | 3.84 | 2 | 716.9461 | 560 | 280.2598 |  |  | 0.02281
10 | 609 |  | 12 | 4.8 | 2.5 | 896.1827 | 700 | 350.3247 |  |  | 0.028512
12 | 731 |  | 14.4 | 5.76 | 3 | 1075.4192 | 840 | 420.3897 |  |  | 0.034214
14 | 853 |  | 16.8 | 6.72 | 3.5 | 1254.6558 | 980 | 490.4546 |  |  | 0.039917
16 | 975 |  | 19.2 | 7.68 | 4 | 1433.8923 | 1120 | 560.5196 |  |  | 0.045619
18 | 1097 |  | 21.6 | 8.64 | 4.5 | 1613.1288 | 1260 | 630.5845 |  |  | 0.051322
20 | 1219 |  | 24 | 9.6 | 5 | 1792.3654 | 1400 | 700.6495 |  |  | 0.057024
22 | 1341 |  | 26.4 | 10.56 | 5.5 | 1971.6019 | 1540 | 770.7144 |  |  | 0.062726
24 | 1463 |  | 28.8 | 11.52 | 6 | 2150.8384 | 1680 | 840.7794 |  |  | 0.068429
26 | 1585 |  | 31.2 | 12.48 | 6.5 | 2330.075 | 1820 | 910.8443 |  |  | 0.074131
28 | 1707 |  | 33.6 | 13.44 | 7 | 2509.3115 | 1960 | 980.9093 |  |  | 0.079834
30 | 1829 |  | 36 | 14.4 | 7.5 | 2688.548 | 2100 | 1050.9742 |  |  | 0.085536
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.88 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.43
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 5/4" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 3/4", 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0341 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
EKONOMIK 285 je velmi oblíben pro svoji malou výšku. Je reprezentativní a nápadný. Se svou nízkou výškou a malým nárokem na prostor je vynikající pro umístění před velké prosklené plochy, pod výlohy, do zimních zahrad, k bazénům a do dalších exlusivních interiérů. Lze jej použít i jako lavicový radiátor. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má silné odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 5/4". Rozteč 200 mm, výška 285 mm a hloubka 160 mm.

## G900
[5 empty] | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2815 | 1 | 0.49909
[5 empty] | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 900
| základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
| rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
| 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 182 | 1.3605
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
| 0.0069552 | objem tělesa v m3
[8 empty] | měření | zde
| základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
[5 empty] | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
[5 empty] | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
[5 empty] | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
[5 empty] | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
| počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
| článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
| 1 | 80 |  | 1.96 | 0.43 | 0 | 233.237 | 182 | 90.8335
| 2 | 161 |  | 3.92 | 0.86 | 0 | 466.474 | 364 | 181.667
| 4 | 323 |  | 7.84 | 1.72 | 0 | 932.9481 | 728 | 363.3341
| 6 | 485 |  | 11.76 | 2.58 | 0 | 1399.4221 | 1092 | 545.0011
| 8 | 647 |  | 15.68 | 3.44 | 0 | 1865.8961 | 1456 | 726.6682
| 10 | 809 |  | 19.6 | 4.3 | 0 | 2332.3701 | 1820 | 908.3352
| 12 | 971 |  | 23.52 | 5.16 | 0 | 2798.8442 | 2184 | 1090.0023
| 14 | 1133 |  | 27.44 | 6.02 | 0 | 3265.3182 | 2548 | 1271.6693
| 16 | 1295 |  | 31.36 | 6.88 | 0 | 3731.7922 | 2912 | 1453.3364
| 18 | 1457 |  | 35.28 | 7.74 | 0 | 4198.2663 | 3276 | 1635.0034
| 20 | 1619 |  | 39.2 | 8.6 | 0 | 4664.7403 | 3640 | 1816.6705
| 22 | 1781 |  | 43.12 | 9.46 | 0 | 5131.2143 | 4004 | 1998.3375
| 24 | 1943 |  | 47.04 | 10.32 | 0 | 5597.6883 | 4368 | 2180.0046
| 26 | 2105 |  | 50.96 | 11.18 | 0 | 6064.1624 | 4732 | 2361.6716
| 28 | 2267 |  | 54.88 | 12.04 | 0 | 6530.6364 | 5096 | 2543.3387
| 30 | 2429 |  | 58.8 | 12.9 | 0 | 6997.1104 | 5460 | 2725.0057
| pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
| je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
| Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
| Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
| Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
| Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
GARDA 900
POUŽITÍ
GARDA 900 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.
LIPOVICA trade s.r.o. - tel/fax 541 214 114 - GSM 604 709 236 - info@lipovica.cz

## G1000
[5 empty] | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2821 | 1 | 0.49845
[5 empty] | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 1000
| základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
| rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
| 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 195 | 1.363
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
| 0.0076752 | objem tělesa v m3
[8 empty] | měření | zde
| základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
[5 empty] | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
[5 empty] | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
[5 empty] | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
[5 empty] | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
| počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
| článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
| 1 | 80 |  | 2.2 | 0.47 | 0 | 250.0107 | 195 | 97.1974
| 2 | 161 |  | 4.4 | 0.94 | 0 | 500.0215 | 390 | 194.3949
| 4 | 323 |  | 8.8 | 1.88 | 0 | 1000.0429 | 780 | 388.7897
| 6 | 485 |  | 13.2 | 2.82 | 0 | 1500.0644 | 1170 | 583.1846
| 8 | 647 |  | 17.6 | 3.76 | 0 | 2000.0858 | 1560 | 777.5794
| 10 | 809 |  | 22 | 4.7 | 0 | 2500.1073 | 1950 | 971.9743
| 12 | 971 |  | 26.4 | 5.64 | 0 | 3000.1288 | 2340 | 1166.3691
| 14 | 1133 |  | 30.8 | 6.58 | 0 | 3500.1502 | 2730 | 1360.764
| 16 | 1295 |  | 35.2 | 7.52 | 0 | 4000.1717 | 3120 | 1555.1588
| 18 | 1457 |  | 39.6 | 8.46 | 0 | 4500.1932 | 3510 | 1749.5537
| 20 | 1619 |  | 44 | 9.4 | 0 | 5000.2146 | 3900 | 1943.9485
| 22 | 1781 |  | 48.4 | 10.34 | 0 | 5500.2361 | 4290 | 2138.3434
| 24 | 1943 |  | 52.8 | 11.28 | 0 | 6000.2575 | 4680 | 2332.7382
| 26 | 2105 |  | 57.2 | 12.22 | 0 | 6500.279 | 5070 | 2527.1331
| 28 | 2267 |  | 61.6 | 13.16 | 0 | 7000.3005 | 5460 | 2721.5279
| 30 | 2429 |  | 66 | 14.1 | 0 | 7500.3219 | 5850 | 2915.9228
| pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
| je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
| Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
| Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
| Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
| Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
GARDA 1000
POUŽITÍ
GARDA 1000 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.
LIPOVICA trade s.r.o. - tel/fax 541 214 114 - GSM 604 709 236 - info@lipovica.cz

## G1200
[5 empty] | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2816 | 1 | 0.49896
[5 empty] | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 1200
| základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
| rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
| 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 223 | 1.361
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
| 0.0091152 | objem tělesa v m3
[8 empty] | měření | zde
| základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
[5 empty] | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
[5 empty] | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
[5 empty] | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
[5 empty] | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
| počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
| článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
| 1 | 80 |  | 2.6 | 0.55 | 0 | 285.8055 | 223 | 111.2676
| 2 | 161 |  | 5.2 | 1.1 | 0 | 571.6109 | 446 | 222.5352
| 4 | 323 |  | 10.4 | 2.2 | 0 | 1143.2219 | 892 | 445.0704
| 6 | 485 |  | 15.6 | 3.3 | 0 | 1714.8328 | 1338 | 667.6056
| 8 | 647 |  | 20.8 | 4.4 | 0 | 2286.4438 | 1784 | 890.1408
| 10 | 809 |  | 26 | 5.5 | 0 | 2858.0547 | 2230 | 1112.676
| 12 | 971 |  | 31.2 | 6.6 | 0 | 3429.6657 | 2676 | 1335.2112
| 14 | 1133 |  | 36.4 | 7.7 | 0 | 4001.2766 | 3122 | 1557.7464
| 16 | 1295 |  | 41.6 | 8.8 | 0 | 4572.8875 | 3568 | 1780.2816
| 18 | 1457 |  | 46.8 | 9.9 | 0 | 5144.4985 | 4014 | 2002.8168
| 20 | 1619 |  | 52 | 11 | 0 | 5716.1094 | 4460 | 2225.352
| 22 | 1781 |  | 57.2 | 12.1 | 0 | 6287.7204 | 4906 | 2447.8872
| 24 | 1943 |  | 62.4 | 13.2 | 0 | 6859.3313 | 5352 | 2670.4224
| 26 | 2105 |  | 67.6 | 14.3 | 0 | 7430.9423 | 5798 | 2892.9576
| 28 | 2267 |  | 72.8 | 15.4 | 0 | 8002.5532 | 6244 | 3115.4928
| 30 | 2429 |  | 78 | 16.5 | 0 | 8574.1641 | 6690 | 3338.028
| pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
| je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
| Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
| Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
| Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
| Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
GARDA 1200
POUŽITÍ
GARDA 1200 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.
LIPOVICA trade s.r.o. - tel/fax 541 214 114 - GSM 604 709 236 - info@lipovica.cz

## G1400
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2814 | 1 | 0.49921
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 1400
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 250 | 1.36
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.010555 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 2.8 | 0.62 | 0 | 320.3513 | 250 | 124.8032
2 | 161 |  | 5.6 | 1.24 | 0 | 640.7026 | 500 | 249.6064
4 | 323 |  | 11.2 | 2.48 | 0 | 1281.4052 | 1000 | 499.2128
6 | 485 |  | 16.8 | 3.72 | 0 | 1922.1079 | 1500 | 748.8192
8 | 647 |  | 22.4 | 4.96 | 0 | 2562.8105 | 2000 | 998.4256
10 | 809 |  | 28 | 6.2 | 0 | 3203.5131 | 2500 | 1248.032
12 | 971 |  | 33.6 | 7.44 | 0 | 3844.2157 | 3000 | 1497.6384
14 | 1133 |  | 39.2 | 8.68 | 0 | 4484.9183 | 3500 | 1747.2448
16 | 1295 |  | 44.8 | 9.92 | 0 | 5125.6209 | 4000 | 1996.8511
18 | 1457 |  | 50.4 | 11.16 | 0 | 5766.3236 | 4500 | 2246.4575
20 | 1619 |  | 56 | 12.4 | 0 | 6407.0262 | 5000 | 2496.0639
22 | 1781 |  | 61.6 | 13.64 | 0 | 7047.7288 | 5500 | 2745.6703
24 | 1943 |  | 67.2 | 14.88 | 0 | 7688.4314 | 6000 | 2995.2767
26 | 2105 |  | 72.8 | 16.12 | 0 | 8329.134 | 6500 | 3244.8831
28 | 2267 |  | 78.4 | 17.36 | 0 | 8969.8367 | 7000 | 3494.4895
30 | 2429 |  | 84 | 18.6 | 0 | 9610.5393 | 7500 | 3744.0959
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
GARDA 1400 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.

## G1600
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2871 | 1 | 0.49305
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 1600
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 275 | 1.3843
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.011995 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 3 | 0.7 | 0 | 353.9511 | 275 | 135.5899
2 | 161 |  | 6 | 1.4 | 0 | 707.9022 | 550 | 271.1799
4 | 323 |  | 12 | 2.8 | 0 | 1415.8045 | 1100 | 542.3598
6 | 485 |  | 18 | 4.2 | 0 | 2123.7067 | 1650 | 813.5396
8 | 647 |  | 24 | 5.6 | 0 | 2831.609 | 2200 | 1084.7195
10 | 809 |  | 30 | 7 | 0 | 3539.5112 | 2750 | 1355.8994
12 | 971 |  | 36 | 8.4 | 0 | 4247.4135 | 3300 | 1627.0793
14 | 1133 |  | 42 | 9.8 | 0 | 4955.3157 | 3850 | 1898.2592
16 | 1295 |  | 48 | 11.2 | 0 | 5663.2179 | 4400 | 2169.439
18 | 1457 |  | 54 | 12.6 | 0 | 6371.1202 | 4950 | 2440.6189
20 | 1619 |  | 60 | 14 | 0 | 7079.0224 | 5500 | 2711.7988
22 | 1781 |  | 66 | 15.4 | 0 | 7786.9247 | 6050 | 2982.9787
24 | 1943 |  | 72 | 16.8 | 0 | 8494.8269 | 6600 | 3254.1586
26 | 2105 |  | 78 | 18.2 | 0 | 9202.7292 | 7150 | 3525.3384
28 | 2267 |  | 84 | 19.6 | 0 | 9910.6314 | 7700 | 3796.5183
30 | 2429 |  | 90 | 21 | 0 | 10618.5336 | 8250 | 4067.6982
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
GARDA 1600 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.

## G1800
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2807 | 1 | 0.49998
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 1800
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 300 | 1.357
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.013435 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 3.4 | 0.78 | 0 | 384.2114 | 300 | 149.9935
2 | 161 |  | 6.8 | 1.56 | 0 | 768.4227 | 600 | 299.987
4 | 323 |  | 13.6 | 3.12 | 0 | 1536.8455 | 1200 | 599.9741
6 | 485 |  | 20.4 | 4.68 | 0 | 2305.2682 | 1800 | 899.9611
8 | 647 |  | 27.2 | 6.24 | 0 | 3073.6909 | 2400 | 1199.9482
10 | 809 |  | 34 | 7.8 | 0 | 3842.1136 | 3000 | 1499.9352
12 | 971 |  | 40.8 | 9.36 | 0 | 4610.5364 | 3600 | 1799.9223
14 | 1133 |  | 47.6 | 10.92 | 0 | 5378.9591 | 4200 | 2099.9093
16 | 1295 |  | 54.4 | 12.48 | 0 | 6147.3818 | 4800 | 2399.8963
18 | 1457 |  | 61.2 | 14.04 | 0 | 6915.8045 | 5400 | 2699.8834
20 | 1619 |  | 68 | 15.6 | 0 | 7684.2273 | 6000 | 2999.8704
22 | 1781 |  | 74.8 | 17.16 | 0 | 8452.65 | 6600 | 3299.8575
24 | 1943 |  | 81.6 | 18.72 | 0 | 9221.0727 | 7200 | 3599.8445
26 | 2105 |  | 88.4 | 20.28 | 0 | 9989.4955 | 7800 | 3899.8316
28 | 2267 |  | 95.2 | 21.84 | 0 | 10757.9182 | 8400 | 4199.8186
30 | 2429 |  | 102 | 23.4 | 0 | 11526.3409 | 9000 | 4499.8056
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
GARDA 1800 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.

## G2000
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2886 | 1 | 0.4915
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
145
GARDA 2000
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent
2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 324 | 1.3905
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h
0.014875 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 80 |  | 3.8 | 0.86 | 0 | 417.4904 | 324 | 159.2445
2 | 161 |  | 7.6 | 1.72 | 0 | 834.9809 | 648 | 318.4889
4 | 323 |  | 15.2 | 3.44 | 0 | 1669.9618 | 1296 | 636.9778
6 | 485 |  | 22.8 | 5.16 | 0 | 2504.9426 | 1944 | 955.4667
8 | 647 |  | 30.4 | 6.88 | 0 | 3339.9235 | 2592 | 1273.9557
10 | 809 |  | 38 | 8.6 | 0 | 4174.9044 | 3240 | 1592.4446
12 | 971 |  | 45.6 | 10.32 | 0 | 5009.8853 | 3888 | 1910.9335
14 | 1133 |  | 53.2 | 12.04 | 0 | 5844.8661 | 4536 | 2229.4224
16 | 1295 |  | 60.8 | 13.76 | 0 | 6679.847 | 5184 | 2547.9113
18 | 1457 |  | 68.4 | 15.48 | 0 | 7514.8279 | 5832 | 2866.4002
20 | 1619 |  | 76 | 17.2 | 0 | 8349.8088 | 6480 | 3184.8891
22 | 1781 |  | 83.6 | 18.92 | 0 | 9184.7896 | 7128 | 3503.3781
24 | 1943 |  | 91.2 | 20.64 | 0 | 10019.7705 | 7776 | 3821.867
26 | 2105 |  | 98.8 | 22.36 | 0 | 10854.7514 | 8424 | 4140.3559
28 | 2267 |  | 106.4 | 24.08 | 0 | 11689.7323 | 9072 | 4458.8448
30 | 2429 |  | 114 | 25.8 | 0 | 12524.7131 | 9720 | 4777.3337
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.63 | 0.51 | 0.41
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 1" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0655 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa | SOLAR 600
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
GARDA 2000 je vysoký radiátor s čistou, rovnou čelní plochou; vhodný do větších prostor, které potřebují vysoký výkon.